JBYG系列扩散硅压力变送器

- 概述

JBYG系列压力变送器采用美国进口高性能扩散硅隔离式传感器，通过高可靠，高稳定性的放大电路，将表压，或绝压信号转换成4～20Madc、0～10mADC、或0～5VDC等标准信号。精湛的封装技术和装配工艺确保了变送器的高品质和优良的性能。该产品具有品种规格齐全，接口形式规范，零点及量程调节方便等特点，能够最大限度满足客户的需求。

JBYG系列压力变送器可广泛地应用于石油、化工、钢铁、电力、轻工、环保等工业领域，实现对各种流体压力的表压、负压或绝压测量和控制。并且能够适用于各种恶劣危险环境及有腐蚀性介质。

JBYG系列压力变送器分普通型和本质安全防爆型两种，本安型必须采用国家级防爆站认可的关联设备，关联设备的安装应遵守安全规定，符合说明书要求。

二、安装使用方法

JBYG系列压力变送器可利用M20×1.5或者NPT1/2外螺纹直接安装在管道上，拧紧力矩不得超过30ft-1bs(或40N.m)，安装时应事先在接头处放上密封胶带。变送器应尽可能地安装在温差变化较小的地方，同时要避免振动和冲击.露天安装时,应尽量将变送器置于通风干燥处，避免强光直接照射和雨淋，否则将降低变送器的性能及影响整机的寿命。如有必要，也可采用引压管的方式进行安装。变送器在安装时，请务必考虑以下几种情况：

- 避免强腐蚀性介质直接与变送器接触

- 防止残渣在引压管内沉淀或堵塞

- 引压管应尽可能短

- 引压管应安装在温差变化比较小的地方

测量蒸汽或其它高温介质时,可通过冷却装置进行降温处理后再进行测量。测量蒸汽介质时，也可通过在引压管内部充满水或者其它液体，用来防止变送器与蒸汽直接接触。变送器在布线时信号线不要与其它电源线一起通过线管或明线槽，也不可在大功

三、性能与参数

表1：量程与精确度等级

代 码	最小测量范围	最大测量范围	精度等级

A	0～5KPa	0～20KPa	0.5

B	0～20KPa	0～70KPa	0.25

C	0～70KPa	0～350KPa	0.25

D	0～200KPa	0～700KPa	0.25

E	0～0.7MPa	0～3.5MPa	0.25

F	0～2.0MPa	0～7.0MPa	0.25

G	0～7.0MPa	0～35MPa	0.25

H	0～35MPa	0～60MPa	0.25

最大过载：最大测量范围上限值的2倍

其中量程代码H的产品最大过载为70Mpa

测量介质：与316不锈钢兼容的各种介质

输    出：4～20mADC（两线制）

工作电源：14～36VDC，标准24VDC±5%，纹波小于1%

环境温度：-20～85℃

介质温度：-25～100℃（高温型-25～225℃）

储存温度：-40～125℃

相对湿度：100%

膜片材料：316不锈钢

接头材料：1Cr18Ni9Ti

电子外壳：铝合金（表面塑料喷涂）

过程接口：M20×1.5、1/2NPT外螺纹或按用户尺寸加工

电器连接：M20×1.5内螺纹电缆线密封接头

绝缘电阻：≥200MΩ/50VDC

零点迁移：-100%～+100%

稳 定 性：±0.5%FS/年

防爆等级：本安iaⅡCT5     隔爆dⅡCT5

重    量：约0.75Kg

四、接线图

A         B

+      一

二线制正      二线制负

太仓嘉宝仪器仪表有限公司

太仓市弇山西路万鸿城市华庭A21

Tel:0512-53116566 	Fax:53116466

JBYGX精小型压力变送器

- 概述

JBYGX精小型压力变送器采用美国进口高性能隔离式传感器，通过高可靠，高稳定性的放大电路，将表压，或绝压信号转换成4～20Madc、0～10mADC、或0～5VDC等标准信号。精湛的封装技术和装配工艺确保了变送器的高品质和优良的性能。该产品具有品种规格齐全，接口形式规范，零点及量程调节方便等特点，能够最大限度满足客户的需求。

JBYGX精小型压力变送器可广泛地应用于石油、化工、钢铁、电力、轻工、环保等工业领域，实现对各种流体压力的表压、负压或绝压测量和控制。并且能够适用于各种恶劣危险环境及有腐蚀性介质。

二、安装使用方法

JBYGX精小型压力变送器可利用M20×1.5或者NPT1/2外螺纹直接安装在管道上，拧紧力矩不得超过30ft-1bs(或40N.m)，安装时应事先在接头处放上密封胶带。变送器应尽可能地安装在温差变化较小的地方，同时要避免振动和冲击.露天安装时,应尽量将变送器置于通风干燥处，避免强光直接照射和雨淋，否则将降低变送器的性能及影响整机的寿命。如有必要，也可采用引压管的方式进行安装。变送器在安装时，请务必考虑以下几种情况：

- 避免强腐蚀性介质直接与变送器接触

- 防止残渣在引压管内沉淀或堵塞

- 引压管应尽可能短

- 引压管应安装在温差变化比较小的地方

测量蒸汽或其它高温介质时,可通过冷却装置进行降温处理后再进行测量。测量蒸汽介质时，也可通过在引压管内部充满水或者其它液体，用来防止变送器与蒸汽直接接触。变送器在布线时信号线不要与其它电源线一起通过线管或明线槽，也不可在大功

- 性能与参数

表1：量程与精确度等级

代 码	最小测量范围	最大测量范围	精度等级

A	0～5KPa	0～20KPa	0.5

B	0～20KPa	0～70KPa	0.25

C	0～70KPa	0～350KPa	0.25

D	0～200KPa	0～700KPa	0.25

E	0～0.7MPa	0～3.5MPa	0.25

F	0～2.0MPa	0～7.0MPa	0.25

G	0～7.0MPa	0～35MPa	0.25

H	0～35MPa	0～60MPa	0.25

最大过载：最大测量范围上限值的2倍

其中量程代码H的产品最大过载为70Mpa

测量介质：与316不锈钢兼容的各种介质

输    出：4～20mADC（两线制）

工作电源：14～36VDC，标准24VDC±5%，纹波小于1%

环境温度：-20～85℃

介质温度：-25～100℃（高温型-25～225℃）

储存温度：-40～125℃

相对湿度：100%

膜片材料：316不锈钢

接头材料：1Cr18Ni9Ti

电子外壳：铝合金（表面塑料喷涂）

过程接口：M20×1.5、1/2NPT外螺纹或按用户尺寸加工

电器连接：M20×1.5内螺纹电缆线密封接头

绝缘电阻：≥200MΩ/50VDC

零点迁移：-100%～+100%

稳 定 性：±0.5%FS/年

重    量：约0.25Kg

四、接线图

1 + （红色线）       2 -（蓝色线）

↓               ↓

二线制正              二线制负

太仓嘉宝仪器仪表有限公司

太仓市弇山西路万鸿城市华庭A21

Tel:0512-53116566 	Fax:53116466

JBYG系列扩散硅压力变送器

- 概述

JBYG系列压力变送器采用美国进口高性能扩散硅隔离式传感器，通过高可靠，高稳定性的放大电路，将表压，或绝压信号转换成4～20Madc、0～10mADC、或0～5VDC等标准信号。精湛的封装技术和装配工艺确保了变送器的高品质和优良的性能。该产品具有品种规格齐全，接口形式规范，零点及量程调节方便等特点，能够最大限度满足客户的需求。

JBYG系列压力变送器可广泛地应用于石油、化工、钢铁、电力、轻工、环保等工业领域，实现对各种流体压力的表压、负压或绝压测量和控制。并且能够适用于各种恶劣危险环境及有腐蚀性介质。

JBYG系列压力变送器分普通型和本质安全防爆型两种，本安型必须采用国家级防爆站认可的关联设备，关联设备的安装应遵守安全规定，符合说明书要求。

二、安装使用方法

JBYG系列压力变送器可利用M20×1.5或者NPT1/2外螺纹直接安装在管道上，拧紧力矩不得超过30ft-1bs(或40N.m)，安装时应事先在接头处放上密封胶带。变送器应尽可能地安装在温差变化较小的地方，同时要避免振动和冲击.露天安装时,应尽量将变送器置于通风干燥处，避免强光直接照射和雨淋，否则将降低变送器的性能及影响整机的寿命。如有必要，也可采用引压管的方式进行安装。变送器在安装时，请务必考虑以下几种情况：

- 避免强腐蚀性介质直接与变送器接触

- 防止残渣在引压管内沉淀或堵塞

- 引压管应尽可能短

- 引压管应安装在温差变化比较小的地方

测量蒸汽或其它高温介质时,可通过冷却装置进行降温处理后再进行测量。测量蒸汽介质时，也可通过在引压管内部充满水或者其它液体，用来防止变送器与蒸汽直接接触。变送器在布线时信号线不要与其它电源线一起通过线管或明线槽，也不可在大功

三、性能与参数

表1：量程与精确度等级

代 码	最小测量范围	最大测量范围	精度等级

A	0～5KPa	0～20KPa	0.5

B	0～20KPa	0～70KPa	0.25

C	0～70KPa	0～350KPa	0.25

D	0～200KPa	0～700KPa	0.25

E	0～0.7MPa	0～3.5MPa	0.25

F	0～2.0MPa	0～7.0MPa	0.25

G	0～7.0MPa	0～35MPa	0.25

H	0～35MPa	0～60MPa	0.25

最大过载：最大测量范围上限值的2倍

其中量程代码H的产品最大过载为70Mpa

测量介质：与316不锈钢兼容的各种介质

输    出：4～20mADC（两线制）

工作电源：14～36VDC，标准24VDC±5%，纹波小于1%

环境温度：-20～85℃

介质温度：-25～100℃（高温型-25～225℃）

储存温度：-40～125℃

相对湿度：100%

膜片材料：316不锈钢

接头材料：1Cr18Ni9Ti

电子外壳：铝合金（表面塑料喷涂）

过程接口：M20×1.5、1/2NPT外螺纹或按用户尺寸加工

电器连接：M20×1.5内螺纹电缆线密封接头

绝缘电阻：≥200MΩ/50VDC

零点迁移：-100%～+100%

稳 定 性：±0.5%FS/年

防爆等级：本安iaⅡCT5     隔爆dⅡCT5

重    量：约0.75Kg

四、接线图

A         B

+       一

二线制正        二线制负

太仓嘉宝仪器仪表有限公司

太仓市弇山西路万鸿城市华庭A21

Tel:0512-53116566 	Fax:53116466

HJK-007精小型压力变送器

- 概述

HJK-007精小型压力变送器采用美国进口高性能隔离式传感器，通过高可靠，高稳定性的放大电路，将表压，或绝压信号转换成4～20Madc、0～10mADC、或0～5VDC等标准信号。精湛的封装技术和装配工艺确保了变送器的高品质和优良的性能。该产品具有品种规格齐全，接口形式规范，零点及量程调节方便等特点，能够最大限度满足客户的需求。

HJK-007精小型压力变送器可广泛地应用于石油、化工、钢铁、电力、轻工、环保等工业领域，实现对各种流体压力的表压、负压或绝压测量和控制。并且能够适用于各种恶劣危险环境及有腐蚀性介质。

二、安装使用方法

HJK-007精小型压力变送器可利用M20×1.5或者NPT1/2外螺纹直接安装在管道上，拧紧力矩不得超过30ft-1bs(或40N.m)，安装时应事先在接头处放上密封胶带。变送器应尽可能地安装在温差变化较小的地方，同时要避免振动和冲击.露天安装时,应尽量将变送器置于通风干燥处，避免强光直接照射和雨淋，否则将降低变送器的性能及影响整机的寿命。如有必要，也可采用引压管的方式进行安装。变送器在安装时，请务必考虑以下几种情况：

- 避免强腐蚀性介质直接与变送器接触

- 防止残渣在引压管内沉淀或堵塞

- 引压管应尽可能短

- 引压管应安装在温差变化比较小的地方

测量蒸汽或其它高温介质时,可通过冷却装置进行降温处理后再进行测量。测量蒸汽介质时，也可通过在引压管内部充满水或者其它液体，用来防止变送器与蒸汽直接接触。变送器在布线时信号线不要与其它电源线一起通过线管或明线槽，也不可在大功

- 性能与参数

表1：量程与精确度等级

代 码	最小测量范围	最大测量范围	精度等级

A	0～5KPa	0～20KPa	0.5

B	0～20KPa	0～70KPa	0.25

C	0～70KPa	0～350KPa	0.25

D	0～200KPa	0～700KPa	0.25

E	0～0.7MPa	0～3.5MPa	0.25

F	0～2.0MPa	0～7.0MPa	0.25

G	0～7.0MPa	0～35MPa	0.25

H	0～35MPa	0～60MPa	0.25

最大过载：最大测量范围上限值的2倍

其中量程代码H的产品最大过载为70Mpa

测量介质：与316不锈钢兼容的各种介质

输    出：4～20mADC（两线制）

工作电源：14～36VDC，标准24VDC±5%，纹波小于1%

环境温度：-20～85℃

介质温度：-25～100℃（高温型-25～225℃）

储存温度：-40～125℃

相对湿度：100%

膜片材料：316不锈钢

接头材料：1Cr18Ni9Ti

电子外壳：铝合金（表面塑料喷涂）

过程接口：M20×1.5、1/2NPT外螺纹或按用户尺寸加工

电器连接：M20×1.5内螺纹电缆线密封接头

绝缘电阻：≥200MΩ/50VDC

零点迁移：-100%～+100%

稳 定 性：±0.5%FS/年

重    量：约0.25Kg

四、接线图

1 +（红色线）       2 -（绿色线）        3 + (黄色线)

↓               ↓            ↓

24V正                 公共负        信号正

太仓嘉宝仪器仪表有限公司

太仓市弇山西路万鸿城市华庭A21

Tel:0512-53116566 	Fax:53116466